Informacija apie geriamojo vandens ruošimo būdus, įskaitant geriamojo vandens ruošimo tipus ir dezinfekciją

Geriamojo vandens ruošimo tikslas pašalinti mechaninius teršalus, mikroorganizmus, cheminius junginius, kad vanduo atitiktų higienos normą HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“.

Geriamasis vanduo ruošiamas nugeležinant, filtruojant ir dezinfekuojant, o vandens ruošimo procesai yra automatizuoti ir nuolat stebimi. Vanduo išgaunamas iš gręžinių, paskui filtruojamas per filtrų sistemas, kur pašalinamos geležies ir kitos priemaišos, o galiausiai gali būti dezinfekuojamas, kad būtų saugus vartoti.

Pagrindiniai vandens ruošimo etapai:

Nugeležinimas: vanduo, dažnai turintis didelį geležies kiekį, patenka į nugeležinimo įrenginius, kur geležis paverčiama nepageidaujamomis priemaišomis, kurios vėliau pašalinamos.

Filtravimas: po nugeležinimo vanduo filtruojamas per specialias filtrų sistemas, kur pašalinamos likusios kietosios dalelės ir nešvarumai.

Dezinfekcija: galiausiai, vanduo gali būti dezinfekuojamas, kad būtų sunaikinti visi galimi mikroorganizmai ir bakterijos, užtikrinant jo saugumą vartoti.

Lietuvoje patvirtintas Geriamojo vandens ruošimo cheminių medžiagų ir filtravimo priemonių reikalavimų aprašas, kuris nustato saugos ir kokybės standartus pagal ES direktyvas.

Vandens kokybės rodiklių gerinimui Skemų sgn vandenvietėje įrengti vandens gerinimo įrenginiai, užtikrinantys kietų dalelių ir geležies pašalinimą iš vandens.

Vandens filtravimo įrenginys sudarytas iš deguonies įvedimo mazgo, korpuso, filtruojančios įkrovos, elektromechaninio valdymo vožtuvo.

Filtrai užpildyti kvarciniu smėliu ir skirtingų frakcijų kvarciniu žvyru ir mangano dioksidu. Prieš filtravimo įrenginį į paduodamo vandens vamzdyną pamaišomas deguonis. Dvivalentės geležies junginiai, ištirpę paduodamame vandenyje, veikiami ore esančio deguonies oksiduojasi iki trivalentės geležies junginių. Geresniam geležies oksidavimui sumontuota tarpinė oksidacinė talpa. Dauguma trivalentės geležies junginių yra netirpūs ir po oksidacijos iškrenta smulkių dalelių pavidalu. Filtruojamam vandeniui tekant per filtruojančius sluoksnius, juose sulaikoma geležis ir kitos vandenyje esančios kietos dalelės. Dvivalentė geležis oksiduojama į trivalentę ant kanalizuojančio sluoksnio. Filtrui sukaupus sulaikytų dalelių, pradėjus nustatytam filtro darbo laikui, jis regeneruojamas. Regeneracijos metu vandens srautas paduodamas į apatinę filtro dalį ir supurena filtracinius sluoksnius, tuo pačiu metu sulaikytos dalelės išplaunamos į kanalizaciją.